u

i

e

RS=0,2Ω

R=2,464Ω

Caso A:

erms=120V

i=1200,2+2,464=45,05Au=120−45,05∗0,2=111VSconsumida=111∗45,05=5000VAPperdida=45,052∗0,2=406WPgenerada=120∗45,05=5406W=5000+406

u

i

e

RS=0,2Ω

R=1Ω

Caso B:

En el semiperíodo positivo se tiene una senoide con un valor cresta de:

i=120∗21,2=141,42A

El rms de tal corriente puede determinarse:

irms=iTi2dt

Lo que resulta en 12 del rms de la onda completa. O sea:

irms=1201,2∗2=70,71A

Por otro lado:

0→T/2u(t)=120*1,41*sen(wt)

T/2→Tu(t)=120*1,41*sen(wt)-(141,42*sen(wt)*0,2)

El valor rms de esta forma de onda resulta  ser: 110,45V

Sconsumida=110,45∗70,71=7810VAPperdida=70,712∗0,2=1000WPgenerada=1Te(t)∗i(t)=6000W

|  | irms | urms | # S entregada | # P perdida | # P generada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Caso A | 45,05 | 111 | 5000 | 406 | 5406 |
| Caso B | 70,71 | 110,45 | 7810 | 1000 | 6000 |

|  | rms | fase |
| --- | --- | --- |
| U0 | -9 |  |
| U1 | 110.0000 | -90 |
| U2 | 4.2854 | 0. |
| U4 | 0.8911 | 0. |
| U6 | 0.4077 | 0. |
| U8 | 0.2486 | 0. |

|  | rms | Fase |
| --- | --- | --- |
| I0 | 45 | -90.0000 |
| I1 | 50.0000 | -90 |
| I2 | 21.4269 | 180.000 |
| I4 | 4.4553 | 180.000 |
| I6 | 2.0386 | 180.000. |
| I8 | 1.2432 | 180.000. |

|  | rms |
| --- | --- |
| P0 | -405.2 |
| P1 | 5500 |
| P2 | -91.8 |
| P4 | -4 |
| P6 | -0.8 |
| P8 | -0.3 |

Vs	Vf	Ic=

0         0         0

33.1079   27.5899   27.5899

64.9435   54.1196   54.1196

94.2834   78.5695   78.5695

120.0000  100.0000  100.0000

141.1051  117.5876  117.5876

156.7876  130.6563  130.6563

166.4448  138.7040  138.7040

169.7056  141.4214  141.4214

166.4448  138.7040  138.7040

156.7876  130.6563  130.6563

141.1051  117.5876  117.5876

120.0000  100.0000  100.0000

94.2834   78.5695   78.5695

64.9435   54.1196   54.1196

33.1079   27.5899   27.5899

0         0         0

-33.1079  -33.1079         0

-64.9435  -64.9435         0

-94.2834  -94.2834         0

-120.0000 -120.0000         0

-141.1051 -141.1051         0

-156.7876 -156.7876         0

-166.4448 -166.4448         0

-169.7056 -169.7056         0

-166.4448 -166.4448         0

-156.7876 -156.7876         0

-141.1051 -141.1051         0

-120.0000 -120.0000         0

-94.2834  -94.2834         0

-64.9435  -64.9435         0

-33.1079  -33.1079         0

potencia suministrada

ps=sum(vf.*ic)/length(vf)=6000

Potencia consumida

pc=sum(vs.*ic)/length(vf)=5000

La potencia activa transmitida desde la carga hacia la fuente es:

Ph= -(P0+ P2+ P4+ P6+….)=500W

La potencia es entregada a la carga por la fundamental, por lo tanto la potencia activa a la fundamental P1 es más alta que la potencia activa medida P=5000W en una cantidad Ph:

Ph= P1-P=Ihrms2.RS

Ihrms2, es el rms de los armónicos de corriente.

Para esto es necesario incrementar las pérdidas de potencia activa en el suministro en un valor:

P1= RS I12

De esta manera las pérdidas de potencia activa en la fuente PS son:

PS=P1+Ph= RS I12+(P1-P)

I1, P1, P, se miden ( o se pueden medir en el punto de suministro). El costo PS es el monto de energía adicional que “debería pagar” el usuario perturbador para compensar el perjuicio ocasionado. RS  podría también determinarse en función de las mismas variables medidas:

Rs.Ihrms2=Ph ;

Ihrms2=I2-I12 ;

Rs=(P1-P)/ I2-I12

Otra circunstancia

Caso A:

er

0,2Ω

3,91Ω

ur

es

0,2Ω

3,91Ω

us

et

0,2Ω

3,91Ω

ut

Caso B:

er

0,2Ω

1Ω

ur

es

0,2Ω

us

et

0,2Ω

ut

Caso A:

erms:100V

ic=1000,2+3,91=24,33Aur=24,33∗3,91=95,13V

Pconsumida=3∗95,13∗24,33=3∗24,332∗3,91=6,95kWPgenerada=3∗100∗24,33=7,3kW

Caso B:

ic=1000,2+1=83,33APconsumida=83,332∗1=6,95kW

ur=83,330º

us=100-120º

ur=100120º

u012=A-1*urstu0=-5,55V; u1=94,44V; u2=-5,55V

is=it=0i0= i1= i2=ic/3=27,78A

PT=P0+P1+P2

P0 = 3.u0.i0.cos(0)=-0,46kW

P1 = 3.u1.i1.cos(1)=7,87kW

P2 = 3.u2.i2.cos(2)=-0,46kW

PT=P0+P1+P2=6,95kW

Pgenerada = 3*100*27.78 = 100*83.33 = 8,334kW